## 保安管理業務委託契約書の要件確認チェックシート
月 日 （組織名 ）
№ | 保安管理業務委託契約書等の要件確認チェックシート |  |  |  |  | チェック欄 | 該当文書、条項、ページ
○主任技術者制度の解釈及び運用（内規） 令和６年１１月１５日付け２０２４１０１８保局第６号
1 | （法人の保安業務担当者等の明確化） 【法人のみ】 （５）規則第５３条第２項第２号については、委託契約書に保安業務担当者を明確にする旨が記載されており、かつ、保安業務担当者及び当該保安業務担当者が指示して点検を行わせる保安業務従事者（以下「保安業務担当者等」という。）の氏名及び生年月日並びに主任技術者免状の種類及び番号が委託契約書の別紙等で定められていることを要することとする。
－ | （委託契約書に明記された者による保安管理業務の実施等） （７）規則第５３条第２項第５号の「電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関し、設置者及び委託契約の相手方の相互の義務及び責任その他必要事項が委託契約に定められていること」は、次に掲げる全ての事項を委託契約書等から確認できることとする。 |  |  |  |  | － | －
－ |  | ① 外部委託に係る自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保を、次に掲げる基本原則の全てに従って行うこと。 |  |  |  | － | －
2-1 |  |  | イ 電気管理技術者等が、保安規程に基づき、保安管理業務を自ら実施する。
2-2 |  |  | ただし、次に掲げる自家用電気工作物であって、電気管理技術者等の監督の下で点検が行われ、
2-3 |  |  | かつ、その記録が電気管理技術者等により確認されているものに係る保安管理業務については、この限りでない。
3 |  |  |  | （イ）設備が特殊であるため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物（例えば、次のいずれかに該当する自家用電気工作物）
（ａ）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１２条第３項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備
（ｂ）消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１７条の３の３の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等
（ｃ）労働安全衛生法第４５条第２項の規定に基づき、検査業者等の検査を要する機械
（ｄ）機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器（医療用機器、オートメーション化された工作機械群等）
（ｅ）内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器（密閉型防爆構造機器等）
4 |  |  |  | （ロ）設置場所が特殊であるため、電気管理技術者等が点検を行うことが困難な自家用電気工作物（例えば、次のいずれかの場所に設置される自家用電気工作物）
（ａ）立入に危険を伴う場所（酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等）
（ｂ）情報管理のため立入が制限される場所（機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等）
（ｃ）衛生管理のため立入が制限される場所（手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等）
（ｄ）機密管理のため立入が制限される場所（独居房等）
（ｅ）立入に専門家による特殊な作業を要する場所（密閉場所等）
5 |  |  |  | （ハ）事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物
6 |  |  |  | （ニ）発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物
7-1 |  |  | ロ 設置者が、事業場において保安管理業務を行う者と面接等を行い、その者が委託契約書に明記された電気管理技術者等であることを確認する。
7-2 |  |  | このため、電気管理技術者等が、事業場における保安管理業務を行う際に、その身分を示す証明書により、自らが委託契約書に記された電気管理技術者等であることを設置者に対して明らかにする。
7-3 |  |  | ただし、緊急の場合は、この限りでない。
8-1 |  |  | ハ 設置者が、保安管理業務の結果について電気管理技術者等から報告を受け、
8-2 |  |  | その記録（当該業務を実施した電気管理技術者等の氏名を含む。）を確認及び保存する。
9-1 |  |  | ニ 電気管理技術者等が、自家用電気工作物の技術基準への適合状況を確認するため、設置、改造等の工事期間中（以下単に「工事期間中」という。）の点検、
9-2 |  |  | 月次点検（規則第５３条第２項第５号に基づき委託契約書に頻度を定める点検であって、設備が運転中の状態において行うものをいう。以下同じ。）及び
9-3 |  |  | 年次点検（主として停電により設備を停止状態にして行う点検をいう。以下同じ。）を行う。
10 |  |  | ホ 電気管理技術者等が、工事期間中の点検、月次点検又は年次点検の結果から、技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合は、修理、改造等を設置者に指示又は助言する。
11-1 |  | ② 月次点検を、次に掲げる要件の全てに従って行うこと。
11-2 |  |  | なお、告示第４条第４号に規定する太陽電池発電所（告示第４条第４号の２及び 第４号の３に規定する受変電設備を除く。以下②において同じ。）又は告示第４条 第８号ロに規定する需要設備に係る月次点検については、電気管理技術者等が 当該設備の設置場所（以下「現地」という。）と異なる場所（以下「遠隔地」という。） から適確に行える場合にあっては、現地又は遠隔地のいずれかで行うことができる ものとする。このうち、告示第４条第８号ロに規定する需要設備にあっては、３月に １回以上を現地で行わなければならない。 また、遠隔地で点検を実施する場合にあっては、その旨を保安規程に規定すること。
12 |  |  | イ 外観点検を、（イ）に掲げる項目について、（ロ）に掲げる設備等を対象として行う。
13 |  |  |  | （イ）点検項目
（ａ）電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無
（ｂ）電線とそれ以外の物との離隔距離の適否
（ｃ）機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無
（ｄ）接地線等の保安装置の取付け状態
（ｅ）その他必要に応じて、保安規程に定める項目
14 |  |  |  | （ロ）対象設備等
（ａ）引込設備（区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等）
（ｂ）受電設備（断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、 コンデンサ及びリアクトル、避雷器、計器用変成器、母線等）
（ｃ）受電盤・配電盤
（ｄ）接地工事の施設状況（接地線、保護管等）
（ｅ）構造物（受電室建物、キュービクル式受電設備・変電設備の金属製 外箱等）・配電設備
（ｆ）発電設備（原動機、発電機、始動装置等）
（ｇ）蓄電池設備
（ｈ）負荷設備（配線、配線器具、低圧機器等）
（ｉ）その他必要に応じて、保安規程に定める設備
15 |  |  | ロ （イ）及び（ロ）に掲げる項目の確認のため、当該（イ）及び（ロ）に定める測定を行う。
16 |  |  |  | （イ）電圧値の適否及び過負荷等 電圧、負荷電流測定
17 |  |  |  | （ロ）低圧回路の絶縁状態 Ｂ種接地工事の接地線に流れる漏えい電流測定
18-1 |  |  | ハ イ及びロの点検のほか、設置者及びその従事者に、日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、
18-2 |  |  | 異常があった場合には、電気管理技術者等としての観点から点検を行う。
18-3 |  |  | その際、告示第４条第８号ロに規定する需要設備に係る問診を遠隔地で行う場合にあっては、設置者又はその従事者は、原則として現地にて問診を受けるものとする。
19 |  | ③ 年次点検を、月次点検に係る②の要件に加え、次のイ及びロに掲げる要件に従って行うこと。
20-1 |  |  | イ １年に１回以上行う。
20-2 |  |  | （ただし、信頼性が高く、かつ、ロと同等と認められる点検が１年に１回以上行われている機器については、停電により設備を停止状態にして行う点検を３年に１回以上とすることができる。）
21 |  |  | ロ 次に掲げる全ての項目の確認その他必要に応じた測定又は試験を行う。
22 |  |  |  | （イ）低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令第５８条に規定された値以上であること並びに高圧電路が大地及び他の電路と絶縁されていること。
23 |  |  |  | （ロ）接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第１７条に規定された値以下であること。
24 |  |  |  | （ハ）保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常であること。
25 |  |  |  | （ニ）非常用予備発電装置が常用電源停電時に自動的に起動し、停電復旧後停止すること並びに非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数（回転数）が正常であること。
26 |  |  |  | （ホ）蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。
27 |  |  |  | （ヘ）変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びＯＦケーブルが、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領（内規）」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認すること。
28 |  | ④ 工事期間中は、②イに定める外観点検を行い、自家用電気工作物の施工状況及び技術基準への適合状況の確認を行うこと。
29 |  | ⑤ 低圧電路の絶縁状況の適確な監視が可能な装置を有する需要設備については、警報発生時（警報動作電流（設定の上限値は５０ミリアンペアとする。）以上の漏えい電流が発生している旨の警報（以下「漏えい警報」という。）を連続して５分以上受信した場合又は５分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。以下同じ。）に、次のイ及びロに掲げる処置を行うこと。
30 |  |  | イ 電気管理技術者等が、警報発生の原因を調査し、適切な措置を行う。
31 |  |  | ロ 電気管理技術者等が、警報発生時の受信の記録を３年間保存する。
32 |  | ⑥ 事故又は故障発生時に、次のイからニまでに掲げる処置を行うこと。
33 |  |  | イ 事故又は故障の発生や発生するおそれがある旨の連絡を設置者又はその従業者から受けた場合は、電気管理技術者等が、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行う。
34 |  |  | ロ 電気管理技術者等が、事故又は故障の状況に応じて、臨時点検を行う。
35 |  |  | ハ 事故又は故障の原因が判明した場合は、電気管理技術者等が、同様の事故又は故障を再発させないための対策について、設置者に指示又は助言を行う。
36 |  |  | ニ 電気関係報告規則（昭和４０年通商産業省令第５４号）に基づく事故報告を行う必要がある場合は、電気管理技術者等が、設置者に対し、事故報告するよう指示を行う。
37 | （連絡責任者の選任） （８）規則第５３条第２項第５号の「その他必要事項」は、規則第５２条第２項の承認を受けようとする者（以下「設置者」という。）が当該事業場について、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な事項を委託契約の相手方に連絡する責任者（設備容量が６，０００キロボルトアンペア以上の需要設備にあっては２．（１）②イからホまでに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者）が選任されていることとする。
○電気事業法施行規則
38 | 電気事業法施行規則 第５３条第２項第３号 委託契約は、保安管理業務を委託することのみを内容とする契約であること。
39 | 電気事業法施行規則 第５３条第２項第５号 申請事業場の電気工作物の点検を、別に告示する頻度で行うこと並びに災害、事故その他非常の場合における当該事業場の電気工作物を設置する者（以下「設置者」という。）と委託契約の相手方（委託契約の相手方が前条第二号の要件に該当する者の場合にあっては保安業務担当者を含む。）との連絡その他電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関し、設置者及び委託契約の相手方の相互の義務及び責任その他必要事項が委託契約に定められていること。
40 | 電気事業法施行規則 第５３条第３項 第５２条第２項の承認に係る委託契約の相手方のうち前条第一号の要件に該当する者（以下「電気管理技術者」という。）及び前 条第二号の要件に該当する者（以下「電気保安法人」という。）は、その職務を誠実に行わなければならない。 また、電気保安法人は、その保安業務従事者にその職務を誠実に行わせなければならない。
41 | 電気事業法施行規則 第５３条第４項 第５２条第２項の承認を受けた者は、その承認に係る事業場の電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、その承認に係る委託契約の相手方の意見を尊重しなければならない。
別添－共通４
作成した契約書、保安規程等については、当チェックシートにより内規の要件に適合するかどうか各自でチェックしてください。